海钢集团建筑物防雷装置完善施工方案

一、施工依据

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》；

第三方防雷检测机构检测检测报告中指出的需整改内容。

二、建筑物防雷分类

根据海钢集团所属建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，对照上述规范及其相关规定，确定其为第三类防雷建筑物。

三、建筑物防雷装置的基本要求

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010针对第三类防雷建筑物的防雷装置中的接闪器、引下线 及其接地装置都有明确的要求。简单概括一下：

（一）接闪器 单根热镀锌圆钢的直径不能小于8mm、截面积不能小于50mm2，应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于20m*20m的网格，外观良好且不得腐蚀生锈。

（二）引下线 同接闪器一样，单根热镀锌圆钢的直径不能小于8mm、截面积不能小于50mm2，明敷引下线的固定支架间距不宜大于1米，并应经最短路径接地，外观良好且不得腐蚀生锈。引下线应沿建筑物四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于25m。

（三）接地装置 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用热镀锌角钢，截面不能小于50*50*3mm，埋于土壤中的人工水平接地体宜采用热镀锌扁钢或圆钢，截面积不能小于90mm2、厚度不能小于3mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m，与引下线的连接良好不得断开。裸露在外的防雷装置不得腐蚀生锈。

四、施工方案

（一）海钢铁城公寓

待完善内容：顶楼避雷带已腐蚀无法利用，局部连接点大部分已断开，引下线不足。

施工方案：拆除原避雷带与避雷针，采用12mm热镀锌圆钢重新制作安装避雷带与引下线。另增加两条明装引下线，采用12mm热镀锌圆钢与50*50*2000mm的热镀锌角钢增加敷设人工接地装置两处，在易受到雷击的屋面阳角处用12mm热镀锌圆钢制作安装避雷短针。增加电源浪涌保护器。

（二）迎宾路公寓18栋

待完善内容：避雷带局部连接点大部分已断开，引下线不足。

施工方案：拆除原避雷带与避雷针，采用12mm热镀锌圆钢重新制作安装避雷带与引下线。另增加两条明装引下线，采用12mm热镀锌圆钢与50*50*2000mm的热镀锌角钢增加敷设人工接地装置两处，在易受到雷击的屋面阳角处用12mm热镀锌圆钢制作安装避雷短针。

（三）未安装电源浪涌保护器

待完善内容：海钢铁城公寓、河南大戏台及七栋迎宾楼电源配电箱处未安装电源浪涌保护器，容易受到感应雷击，需要增加，同时需要在迎宾楼增加敷设相应的人工接地装置七组。其中铁城公寓可利用电源接地，河南大戏台可利用建筑基础接地。

施工方案：采用12mm热镀锌圆钢与50*50*2000mm的热镀锌角钢敷设人工接地装置，每根垂直接地体间隔为4米，一组地网用量为6根。制作完成后需测量地阻，如不能达到要求，需再增加或采用其它办法完善。